## πίνακας κατανάλωσης
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
α/α | Ο.Τ | Εμβαδόν | ΖΩΝΗ | Χρήση Γης | Πληθ. 2019 | Πληθ. 2049 | Κλίνες 2019 | Κλίνες 2049 | Q1 | Q2 | Qσχ. =(Q2*λ1*λ2)
|  | στρ. | [6 empty] | l/ημέρα | l/s | l/s
1 | 1 | 12.216 | Α | Τουρισμός | - | - | 50 | 100 | 40000 | 0.46296 | 1.3889
2 | 2 | 12.084 | Α | Τουρισμός | - | - | 50 | 100 | 40000 | 0.46296 | 1.3889
3 | 3 | 7.425 | Α | Τουρισμός | - | - | 20 | 50 | 20000 | 0.23148 | 0.69444
4 | 4 | 10.031 | Β | Βιοτεχνία - Εμπόριο | - | - | - | - | 20062 | 0.2322 | 0.6966
5 | 5 | 21.026 | Β | Βιοτεχνία - Εμπόριο | - | - | - | - | 42052 | 0.48671 | 1.4601
6 | 6 | 10.094 | Γ | Κατοικία | 50.47 | 91.4194 | - | - | 18283.8838 | 0.21162 | 0.63486
7 | 7 | 13.868 | Γ | Κατοικία | 69.34 | 125.5998 | - | - | 25119.9624 | 0.29074 | 0.87222
8 | 8 | 20.801 | Γ | Κατοικία | 104.005 | 188.3907 | - | - | 37678.1323 | 0.43609 | 1.3083
9 | 9 | 37.384 | Δ | Χώρος Πρασίνου | - | - | - | - | 37384 | 0.43269 | 1.2981
|  | 144.929 |  |  | 223.815 | 405.4099 |  |  | 280579.9786 |  | 9.7424
ΔΕΔΟΜΕΝΑ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ)
Ειδική υδατοκατανάλωση (Χ το τελευταίο ψηφίο του ΑΜ σας)
|  |  | 200 | Κατοικία | 2Χ0 λίτρα ανά κάτοικο και ανά ημέρα
|  |  | 400 | Τουρισμός | 4Χ0 λίτρα ανά κλίνη και ανά ημέρα
|  |  | 2000 | Βιοτεχνία - Εμπόριο | 2Χ00 λίτρα ανά στρέμα και ανά ημέρα
|  |  | 1000 | Πράσινο | 1Χ00 λίτρα ανά στρέμα και ανά ημέρα
|  |  | 50 | Πυκνότητα πληθυσμού σήμερα (άτομα / εκτάριο)
|  |  | 2.5 | λ1, Συντελεστής ημερήσιας αιχμής (μέγιστο/μέσο)
|  |  | 1.2 | λ2, Συντελεστής μηνιαίας αιχμής (μέγιστο/μέσο)
|  |  | 2 | ποσοστό ετήσιας αύξησης πληθυσμού
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
σε αυτά τα κελιά εισάγετε τα δεδομένα σας
αυτά τα κελιά περιέχουν σταθερές ποσότητες

## υδραυλικοί υπολογισμοί
ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ
α/α | Αγωγός |  | Μήκος, L | qμερ. | qολ. | D | V | f Darcy | hf / L | Δh | ΠΖ Υψόμετρα (m) |  | Τοπο Υψόμετρα (m) |  | Ύψος Πίεσης (m) |  |  | Darcy - Weisbach
| αναντη | καταντη | m | l/s | l/s | mm | m/s |  | m/m | m | αναντη | καταντη | αναντη | καταντη | αναντη | καταντη
0 | ΔΞ | Κ0 | 1233.3 | - | 9.74 | 120 | 0.86121 | 0.0202 | 0.0063633 | 7.8479 | 35 | 29.8483 | 35 | 5 | - | 24.8483
1 | Κ0 | Τ1 | 322.6 | [9 empty] | 5 | 3
2 | Κ0 | Κ1 | 96.2 | [13 empty] | Διαθέσιμες διάμετροι (mm)
3 | Κ1 | Τ2 | 481.5 | [9 empty] | 9 | 3 |  |  | 200
160
4 | Κ1 | Κ2 | 51.1 | [9 empty] | 9 | 2 |  |  | 120
5 | Κ2 | Κ4 | 467.4 | [9 empty] | 2 | 6 |  |  | 90
6 | Κ4 | Τ3 | 177.7 | [9 empty] | 6 | 3 |  |  | 75
7 | Κ4 | T4 | 156.1 | [9 empty] | 6 | 6
8 | Κ2 | Κ3 | 61.3 | [9 empty] | 2 | 6 |  |  | Κριτήρια επιλογής διαμέτρου
9 | Κ3 | Τ5 | 408.7 | [9 empty] | 5.5 | 6 |  |  | 0.2 < V < 1.2
10 | Κ3 | T6 | 356.4 | [9 empty] | 5.5 | 6 |  |  | Κριτήρια σχεδιασμού
Οι πιέσεις δεν πρέπει να είναι
μικρότερες από 20 μέτρα.
Note on I2: Sotiris: από το friction factor calculator
Note on J2: Sotiris: κλίση πιεζομετρικής γραμμής
Note on K2: Sotiris: απώλειες φορτίου = κλίση ΠΖ γραμμής επί μήκος
Note on Q2: Sotiris: ισούται με πιεζομετρικό μείον τοπογραφικό υψόμετρο
Note on L4: Sotiris: αυτή είναι η αρχική ενεργειακή στάθμη: το υψόμετρο της Δεξαμενής
Note on M4: Sotiris: το ΠΖ υψόμετρο ανάντη μείον το Δh

## friction factor calculator
σε αυτά τα κελιά εισάγετε δεδομένα
αυτά τα κελιά περιέχουν σταθερές ποσότητες
σε αυτά τα κελιά παρουσιάζονται αποτελέσματα υπολογισμών
Re | 103200 | αριθμός Reynolds
D (mm) | 120 | διάμετρος
V (m/s) | 0.86 | ταχύτητα
μ (Pa*s) | 0.001 | συνεκτικότητα
ρ (kg/m3) | 1000 | πυκνότητα
k (mm) | 0.06 | σχετική τραχύτητα
k/3.7*D | 0.00013514
fn | Re*fn1/2 | 2,51/Re*fn1/2 | 1/fn1/2 | fn+1 | Colebrook - White
0.0202 | 14667.4759 | 0.00017113 | 7.0278 | 0.020247

## τοπογραφικά υψόμετρα
Κόμβος | Γεωδαιτικό Υψόμετρο
m
Κ0 | 5
Κ1 | 9
Κ2 | 2
Κ3 | 5.5
Κ4 | 6
Κ5 | 2
Κ6 | 9
Τ1 | 6
Τ2 | 5
T3 | 3
Τ4 | 2
Τ5 | 1
Τ6 | 4